华润新能源（睢宁）有限公司一期风电项目配套110kV升压站

工程项目竣工环境保护验收意见

2022年1月13日，华润新能源（睢宁）有限公司根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南，主持召开了华润新能源（睢宁）有限公司一期风电项目配套110kV升压站工程项目竣工环境保护验收会。参加会议的有华润新能源（睢宁）有限公司（建设单位）、江苏皓翔环境检测有限公司（验收检测单位）、普研（上海）标准技术服务有限公司（验收检测单位）、中科清环境技术服务（广东）有限公司（验收报告编制单位）等单位代表，会议邀请了3位专家（名单附后）。

与会代表认真听取了建设单位对该工程建设情况及生态、植被恢复情况、监测单位对项目竣工环保验收监测情况的介绍，现场检查了该工程及配套污染防治设施的建设、运行情况，审阅了有关资料。经讨论形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

华润新能源（睢宁）有限公司一期风电项目配套110kV升压站工程位于睢宁县高作镇官杨村，项目占地面积约4330平方米，配套建设1座110kV升压站，主变容量为50MVA，电压等级为110/35kV。升压站内拟建1座事故油池，油池容积为40m3。

（二）建设过程及环保审批情况

企业于2020年7月委托江苏玖清蓝环保科技有限公司编制完成了《华润新能源（睢宁）有限公司一期风电项目配套110kV升压站工程环境影响报告表》，徐州市生态环境局于2020年8月11日徐环辐（表）审[2020]029号文对该项目环评文件进行了批复。该项目于2020年8月开工建设，2020年10月竣工。

（三）投资情况

一期风电项目总投资2781.4万元，其中环保投资38万元，占总投资的1.37%。

（四）验收范围及验收监测

本次自主验收范围为华润新能源（睢宁）有限公司一期风电项目配套110kV升压站工程项目污染防治设施的建设、运行、管理和生态植被恢复情况等。

2021年12月23日~12月26日，江苏皓翔环境检测有限公司和普研（上海）标准技术服务有限公司对该工程进行了竣工环境保护验收监测。

二、工程变动情况

与环评文件及其批复比较，本项目无变动。

三、环境保护设施建设情况

1、工频电场、工频磁场

（1）环评批复要求

严格按照环保要求及设计规范建设，确保运行期间周边的工频电场、工频磁场满足限值要求；

（2）现场核查情况

升压站按照环保要求及设计规范建设。

（3）验收监测结果

验收监测期间，升压站边界工频电磁场满足工频电场、工频磁场《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)表1标准要求。

2、噪声

（1）环评批复要求

优化站内区布置，选用低噪声设备并采取必要的消声降噪措施，确保厂界噪声达到相应环境功能区的要求。

（2）现场核查情况

本项目选用低噪声设备，采取了合理布局、基础减振等降噪措施。

（3）验收监测结果

验收监测期间，升压站边界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准的要求。

3、废水

（1）环评批复要求

升压站内生活污水经处理后统一清运，不得外排。

（2）现场核查情况

本项目生活污水经处理后统一清运，不外排。

4、固体废物

（1）环评批复要求

站内的废旧蓄电池、废变压器油及含油废水应委托有资质的单位回收处理，并办理相关环保手续。

（2）现场核查情况

本项目产生的危险废物有废变压器油、废电池、废润滑油，委托有资质单位进行处置，生活垃圾和含油手套及抹布交由环卫清运。本项目产生的各类固体废物均得到合理处置。

四、工程建设对环境的影响

验收监测期间，升压站边界工频电磁场满足工频电场、工频磁场《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)表1标准要求，升压站边界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准的要求。本项目生活污水经处理后统一清运，不外排。本项目产生的各类固体废物均得到合理处置。本项目对周围环境影响较小。

五、验收结论

华润新能源（睢宁）有限公司一期风电项目配套110kV升压站工程项目竣工环境保护验收的程序、资料基本符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）等相关要求。本项目生活污水经处理后统一清运，不外排。验收监测期间，升压站边界工频电磁场满足工频电场、工频磁场及噪声均可达标排放。本项目产生的各类固体废物均得到合理处置。

同意华润新能源（睢宁）有限公司一期风电项目配套110kV升压站项目程污染防治设施通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

进一步加强环境管理，确保各类污染防治设施正常运行，污染物稳定达标排放，严格妥善处置危险废物，保证环境安全。

验收组长：

华润新能源（睢宁）有限公司

2022年 1 月  13 日